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[bookmark: _Toc111208966][bookmark: _Toc163197715]Objetivos
[bookmark: Objetivo1]O presente procedimento tem por objetivo instruir os operadores quanto ao procedimento operação do sistema de sulfato de alumínio abordando o descarregamento, coleta e atuação mediante a vazamentos na planta de tratamento de efluentes (ETE).

[bookmark: _Toc111208967][bookmark: _Toc163197716]Definições
[bookmark: Definicoes2]a) EPI: Equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho, contendo o respectivo CA – Certificado de Aprovação emitido pelo MTE Ministério de trabalho e emprego;
b) PAE: Plano de Atendimento a Emergências, programa destinado a manter a empresa e colaboradores informados e treinados acerca de atendimento e resposta a situações tidas como emergências;
c) Emergência: Evento inesperado e indesejável, ocorrido devido a falhas de equipamentos, processo, fenômenos naturais;
d) Acidente: Evento inesperado e indesejável que causa danos pessoais, materiais, danos financeiros e que ocorre de modo não intencional;
e) LAIA: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;
f) PGMA: Plano de Gestão de Monitoramento Ambiental;
g) CAE: Captação, Adução e Emissário;
h) ETA: Estação de Tratamento de Água;
i) ETAC: Estação de Tratamento de Água para Caldeira;
j) ETE: Estação de Tratamento de Efluentes;
k) WCT: Água Industrial;
l) WPO: Água Potável;
m) WSL: Água de Selagem.

[bookmark: _Toc429427709][bookmark: _Toc429429538][bookmark: _Toc429430133][bookmark: _Toc429430247][bookmark: _Toc429430503][bookmark: _Toc429430582][bookmark: _Toc429430822][bookmark: _Toc429430868][bookmark: _Toc429430914][bookmark: _Toc429480529][bookmark: _Toc429481510][bookmark: _Toc111208968][bookmark: _Toc163197717]Responsabilidades
[bookmark: Responsabilidades3]a) Os operadores devem utilizar os EPI’s obrigatórios para cada atividade conforme o procedimento 6007-1-PR-86-LDC-0003-00, ter conhecimento de todos os procedimentos de segurança pertinentes às suas atividades, elaborar APR (Análise Preliminar de Risco) sempre que necessário e ninguém está autorizado a agir em descumprimento às normas e procedimentos de segurança do trabalho;
b) Os operadores devem ter conhecimento do LAIA da área/atividade e de todas as ações de gerenciamento e de monitoramento previstas no PGMA.
c) Somente colaboradores devidamente qualificados e treinados, poderão executar as atividades constantes neste procedimento;
d) Caso seja identificada alguma situação que ofereça uma condição de risco, ou acidente, a atividade deverá ser interrompida e o apoio de outros operadores, coordenação e segurança do trabalho, deve ser solicitado para avaliar a condição encontrada e definir quais as ações a serem tomadas;
e) Caso ocorra alguma emergência, agir conforme PAE (Plano de Atendimento a Emergência) que visa manter a empresa e colaboradores informados e treinados acerca de atendimento e resposta a situações tidas como emergências;
f) Antes da utilização de qualquer ferramenta de trabalho, deve se realizar inspeção da ferramenta e equipamentos de trabalho identificando possíveis avarias que impossibilite seu uso;
g) Operador de Painel é responsável pelo monitoramento e controle das operações pelo DCS de Águas, assegurando que os processos se mantenham operacionalizáveis, seguindo padrões de qualidade, meio ambiente, segurança e custos pré-estabelecidos pela empresa;
h) Operador de Área é responsável por assegurar através de inspeções, o funcionamento correto de equipamentos e solicitar reparos quando necessário, participar e assegurar que os procedimentos, normas, sistema de qualidade e meio ambiente sejam atendidos, efetuar manobras, e efetuar limpeza nas áreas de atuação e em outras áreas quando solicitado.

[bookmark: _Toc506472928][bookmark: _Toc111208972][bookmark: _Toc163197718]Aplicação
[bookmark: Aplicacao4]Este procedimento é aplicável ao sistema de Sulfato de Alumínio da Estação de Tratamento de efluentes (ETE) – área 1650.
De modo a possibilitar o descarregamento de sulfato de alumínio nos tanques 1653-21-001 / 1653-21-002.

[bookmark: _Toc111208973][bookmark: _Toc163197719]Descrição da Atividade
[bookmark: Descricao5]Inspeção Prévia

1. O operador deverá utilizar equipamento de proteção individual adequado ao contato com produto químico, conforme APR e indicação acima.
2. O operador deverá garantir que chuveiro de emergência e lava-olhos estão operantes e disponíveis.
3. O operador deverá receber o caminhão e direcioná-lo ao ponto de descarregamento, instruindo quanto a posição de parada.
4. O operador deverá verificar se o caminhão está calçado.
5. O operador deverá conferir lacres, limpeza dos bocais e mangotes antes do descarregamento.
6. O operador deverá verificar se há nível para descarregamento através do instrumento 1653-LI-0006 / 1653-LI-0007

Preparação do Caminhão e conexão de mangote

1. O operador, em conjunto com o condutor do veículo (fornecedor), deverá preparar o caminhão para o descarregamento. O operador deverá realizar a conexão do mangote ao bocal SP-001. 
2. O operador, deverá verificar e confirmar a abertura da válvula de vent e da boca de visita (BV) do caminhão;
3. O condutor do veículo deverá assegurar que a válvula de saída do caminhão está aberta antes de iniciar a transferência.
4. O operador deverá realizar a confirmação de que a válvula de saída do caminhão e recebimento do tanque está aberta antes da transferência;
5. O operador, acompanhado pelo condutor, deverá coletar duas amostras do produto diretamente do caminhão. O motorista irá fornecer um balde para que a primeira drenagem seja descartada e após esse volume inicial, realizar as coletas. A primeira deverá ser armazenada no frasco fornecido pelo fornecedor, com a assinatura do operador na etiqueta. A segunda deverá ser acondicionada no frasco destinado aos insumos da LD e encaminhada ao laboratório da LD.  Esse procedimento deverá ser realizado em todos os descarregamentos. 
[image: ][image: ]
Imagem 1 – Dreno na traseira do caminhão para coleta de amostra.
6. Uma vez que o operador identifique variação da coloração ou odor nas coletas das amostras suspender imediatamente o descarregamento e acionar a gestão para avaliação.
Descarregamento

1. O operador deverá confirmar as seguintes manobras de válvulas:

	Válvula
	Alimentar 1653-21-001
	Alimentar 1653-21-002

	1653-0001-BAL-157-100
	ABERTA
	ABERTA

	1653-0002-BAL-157-025
	FECHADA
	FECHADA

	1653-0004-BAL-157-080
	ABERTA
	-

	1653-0005-BAL-157-080
	-
	ABERTA

	1653-0006-BAL-157-025
	FECHADA
	FECHADA

	1653-0007-BAL-157-050
	-
	FECHADA

	1653-0008-BAL-157-050
	FECHADA
	-

	1653-0022-BAL-157-050
	FECHADA
	FECHADA



2. Após liberação para início do descarregamento por parte do condutor, o operador deverá informar ao condutor do veículo para manter-se afastado dos equipamentos do terminal durante as operações de descarga;
3. O operador deverá verificar estanqueidade das válvulas de modo a mitigar vazamentos.
4. O operador deverá solicitar ao operador de painel para ligar a bomba de carregamento 1653-26-005
Limpeza e liberação

1. O operador deverá confirmar se todo o produto químico do caminhão, foi transferido para o tanque de recebimento;
2. O operador deverá solicitar ao operador de painel para desligar a bomba de carregamento 1653-26-005.
3. O operador deverá desconectar, lavar mangote, fechar válvulas de carregamento dos tanques conforme quadro abaixo

	Válvula
	Posição

	1653-0001-BAL-157-100
	FECHADA

	1653-0002-BAL-157-025
	ABERTA

	1653-0004-BAL-157-080
	FECHADA

	1653-0005-BAL-157-080
	FECHADA

	1653-0006-BAL-157-025
	ABERTA

	1653-0007-BAL-157-050
	FECHADA

	1653-0008-BAL-157-050
	FECHADA

	1653-0022-BAL-157-050
	FECHADA



4. O operador deverá realizar a limpeza imediata de qualquer derramamento ocorrido dentro da bacia de contenção.
5. O operador deverá realizar o fechamento da válvula de vente e da boca de visita da carreta, garantindo o procedimento correto antes da liberação do caminhão. 
EMERGÊNCIA
Item aplicável ao colaborador LD Celulose.
1. Em caso de vazamento, desligar bomba de carregamento imediatamente e fechar válvulas para interromper o vazamento. 
2. Avisar imediatamente o operador de SDCD;
3. Caso haja vazamento fora da área de contenção, utilizar kits de emergência ambiental e reportar no Canal 01 do rádio;
4. Reportar ao departamento de Meio ambiente quanto a ocorrência ambiental;
5. Em caso de contato de colaborador com produto químico.

[bookmark: _Toc111208984][bookmark: _Toc163197720]Documentos de Referência
a) [bookmark: Documentos_de_Referencia6]6007-1-PR-86-LDC-0005-00– Controle e Bloqueio de Fontes de Energias Perigosas;
b) 6009-1-PR-86-LDC-0001-00– Diálogo Operacional;
c) 6007-1-PR-86-LDC-0003-00– Equipamento ode Proteção Individual (EPI) e Vestimentas de Trabalho;
d) d) CEDOC: 6002-004 - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da área/atividade;
e)  CEDOC: 6002-002 – Levantamento de Perigos e Riscos (LPR).
f) 6006-1-PN-86-LDC-0002-00- Plano de Gestão e Monitoramento Ambiental (PGMA);
f) NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual;
g) NR10 - Segurança com eletricidade – Advertido;
h) NR11 - Talhas e pontes rolantes;
i) NR12 – Máquinas e Equipamentos;
j) NR 17 – Ergonomia;
k) NR 20 – Segurança e Saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis;
l) NR 23 – Proteção contra incêndios;
m) NR 26 – Sinalização de Segurança;
n) NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado;
o) NR 35 - Trabalho em altura;
p) 1610-2-1-01-SUE-0001-00 – Fluxograma - Dosagem química I;
q) 1610-2-1-01-SUE-0002-00 – Fluxograma - Dosagem química II;
r) 1612-2-1-01-SUE-0002-00 – Fluxograma - Pré tratamento;
s) 1616-1-L-86-SUE-0005-00 – Manual de operação e manutenção;
t) 1000-1-L-86-LDC-0049-00 – Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

[bookmark: _Toc163197721]Anexo Interno

[bookmark: Anexo_Interno7]N.A
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